PROJEKT UMOWY SERWISOWEJ

zawarta w Rypinie w dniu …….. roku pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000150890 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 892-000-11-43, o kapitale zakładowym w wysokości 9 467 900,00 PLN, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Pawła Sobierajskiego - Prezesa Zarządu

a

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi serwisowej oraz stałego nadzoru układu kogeneracyjnego w skład którego wchodzą min. 4 agregaty kogeneracyjne SFGM 560 firmy GUASCOR pracujące na gazie ziemnym zainstalowane na terenie elektrociepłowni MPEC Sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 7 wraz z generatorami, szafami sterowniczymi silników, turbosprężarkami, intercoolerami i pozostałym osprzętem.

2. W ramach serwisu wykonywane będą zgodnie z Harmonogramem Serwisowym Producenta, z zachowaniem ciągłości eksploatacyjnej i serwisowej (czas pracy silników na podstawie wskazań liczników pracy godzin urządzenia, z uwzględnieniem dotychczasowego czasu pracy), następujące okresowe przeglądy:

1) W ramach przeglądu „E1” wykonywanego po każdych 1 500 godzinach pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywane zostaną następujące prace serwisowe:

- wymiana oleju silnikowego,

- analiza zużytego oleju silnikowego,

- wymiana filtrów oleju,

- sprawdzenie zewnętrznego filtra powietrza,

- sprawdzenie i w razie potrzeby dostosowanie stosunku paliwo/powietrze,

- pomiar przeciw ciśnienia spalin,

- sprawdzenie temperatury amortyzatora drgań,

- sprawdzenie szczelność wszystkich połączeń, chłodziw, gazów i systemu spalin,

- kontrola kołnierzy i dokręcenie zacisków,

- kontrola zacisków: akumulatora, sprzęgła elastycznego, filtra powietrza, rury wydechowej, rur oleju, itp.

- oczyszczenie metalowej gąbki oczyszczalnika oleju,

- pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej,

- regulacja zaworów dolotowych oraz wylotowych,

- sprawdzenie urządzeń zabezpieczających oraz ich połączenia (wyłącznik ciśnienia oraz temperatury)

- sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze,

- sprawdzenie filtra recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej i systemu czyszczenia tego obwodu,

- sprawdzenie akumulatorów i połączenie rozrusznika,

- sprawdzenie, ocena prawidłowości działania turbosprężarek

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- 530 litrów oleju silnikowego (230 litrów wymiana oleju w misce oraz 300 litrów uzupełnienie zbiornika oleju).

- wymiana zewnętrznego filtra powietrza,

- 3 filtry oleju.

Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji przepracowanego oleju, spuszczanego z silnika w trakcie przeglądu.

2) W ramach przeglądu „E2” wykonywanego po każdych 3 000 godzinach pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywany jest przegląd „E1” oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- wymiana filtra recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej,

- kontrola kąta wyprzedzenia zapłonu,

- wymiana zewnętrznego filtra powietrza.

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- filtr recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej,

- zewnętrzny filtr powietrza,

- świece zapłonowe.

3) W ramach przeglądu „E3” wykonywanego po każdych 6 000 godzinach pracy agregatu kogeneracyjnego bądź raz rocznie, wykonywane są przeglądy „E1” i „E2” oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- sprawdzenie czasu wyprzedzenia zapłonu,

- sprawdzenie szczelności pokryw zaworowych,

- zdemontowanie, oczyszczenie i dopasowanie prędkości zapłonu na czujniku „pick-up”,

- wymiana pomocniczego filtra powietrza,

- kontrola momentu siły dokręcenia czujnika spalania stukowego,

- kontrola luzów w turbosprężarce.

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- pomocniczy filtr powietrza.

4) W ramach przeglądu „R1” wykonywanego po każdych 15 000 motogodzinach pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywane są przeglądy „E1” i „E2”  oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- odremontowanie głowic cylindrowych tj. kontrola powierzchni głowicy i w razie potrzeby szlifowanie powierzchni, kontrola i w razie potrzeby szlifowanie gniazd zaworowych – ocena zasadności szlifowania leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- sprawdzenie systemu zaworowego tj.: popychacze zaworowe, dźwigienki, laski popychacza, połączenia kulowe, rolki popychacza dźwigniowego i krzywki,

- pomiar zużycia tulei cylindrowych, w razie potrzeby wymiana po stronie Wykonawcy – ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- wymiana przewodów wysokiego napięcia na silniku,

- odremontowanie turbosprężarki, regeneracja lub w razie potrzeby wymiana po stronie Wykonawcy – ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- oczyszczenie obiegu dolotowego (intercooler – filtr powietrza)

- czyszczenie miski olejowej,

- wymiana chłodziwa oraz czyszczenie systemu chłodzenia,

- czyszczenie rur węzłowych,

- test termostatów obiegu chłodzącego i w razie potrzeby wymiana – ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,,

- test kontrolny urządzeń bezpieczeństwa: przełączniki temperatury i ciśnienia,

- sprawdzenie łożyska przepustnicy i w razie potrzeby wymiana – ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,,

- smarowanie i sprawdzenie luzów w przegubach kulowych łączących kontrolę prędkości i zmiana w razie potrzeby.

- sprawdzenie ładowania akumulatora,

- analiza amortyzatora drgań,

- wymiana termostatu oleju,

- w razie potrzeby dokręcenie połączenia układu wykrywania spalania stukowego – ocena zasadności dokręcenia leży po stronie Wykonawcy serwisu,.

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- przewody wysokiego napięcia.

5) W ramach przeglądu „R2” wykonywanego po każdych 30 000 motogodzinach pracy agregatu kogeneracyjnego, wykonywane są wykonywane są przeglądy „E1”, „E2”, „E3” i „R1” oraz dodatkowo następujące prace serwisowe:

- wymiana tłoków,

- wymiana pierścieni tłokowych,

- kontrola połączeń elastycznych i w razie potrzeby wymiana – ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- kontrola elastycznych amortyzatorów i wyrównanie,

- kontrola luzów na wale korbowym,

- kontrola stanu korbowodów i w razie potrzeby wymiana – ocena zasadności wymiany leży po stronie Wykonawcy serwisu,

- wymiana tulei małych i dużych korbowodowych,

- wymiana nakrętek korbowodowych,

- wymiana termostatów na obiegach chłodzących,

- remont pompy obiegu chłodzącego

Elementy wymieniane w czasie przeglądu:

- 16 tłoków,

- 16 zestawów pierścieni tłokowych,

- 16 małych tulei korbowodowych,

- 16 dużych tulei korbowodowych,

- 32 nakrętki korbowodowe,

- 4 termostaty.

3.Dopuszczalna tolerancja wykonania interwałów obsługowych wynosi +/- 100 godzin. Jednakże Wykonawca zobowiązuję się przeprowadzić wymagany przegląd, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania umowy do jego wykonania pozostaje nie więcej niż 100 godzin.

4. W ramach serwisu wykonane zostaną również:

1) przegląd wraz z czyszczeniem wymienników spaliny-woda 4 sztuki oraz przegląd i czyszczenie wymienników kondensacyjnych 2 sztuki (co najmniej raz w okresie serwisu),

2) przegląd (co najmniej raz w okresie serwisu) i stały nadzór nad instalacją układu chłodzenia silnika wraz z całym osprzętem.

5. Wszystkie czynności o charakterze serwisowym wykonywane przez Wykonawcę muszą być odnotowane w Książce serwisowej każdego silnika przechowywanej u Zamawiającego i potwierdzone protokołem serwisowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Przy wykonywaniu czynności serwisowych Wykonawca stosował będzie fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne oraz fabrycznie nowe części zamienne o parametrach nie gorszych niż zalecane przez producenta.

6. W ramach niniejszego porozumienia Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu nie później niż w ciągu 30 godzin od oficjalnego zgłoszenia awarii. Forma zgłoszenia to: e-mail, telefon, forma pisemna.

7. Faktyczny termin skutecznej naprawy każdego z silników lub innych elementów układu kogeneracyjnego zostanie każdorazowo ustalony przez Strony po zidentyfikowaniu uszkodzenia. Czas przeglądów okresowych ustala się na przegląd E1 - do 24 roboczogodzin, przegląd E2 – do 48 roboczogodzin, przegląd E3 – do 72 roboczogodzin, przegląd R1 – do 14 dni roboczych, przegląd R2 – do 30 dni roboczych.

8. W ramach umowy usuwane będą wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania agregatów i instalacji (awarie i usterki). Przy usuwaniu awarii i usterek Wykonawca stosował będzie fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne oraz fabrycznie nowe części zamienne o parametrach nie gorszych niż zalecane przez producenta. Zastosowanie materiałów regenerowanych wymaga zgody Zamawiającego.

§2

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku.

2. Usługa serwisowa świadczona będzie w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ………………………………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie usługi/prace oraz części i płyny wymienione w §1.

3. W przypadku powstania potrzeby dodatkowych prac wskazanych w §1 ust. 8, które są niezbędne do prawidłowej pracy agregatów, a nie są zawarte w przeglądach okresowych, będą one rozliczane na podstawie oddzielnego zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami po wcześniejszej każdorazowej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

4. W rozliczeniach dodatkowych prac, które są niezbędne do prawidłowej pracy agregatów obowiązywać będą następujące stawki:

1) stawki roboczogodziny jednego pracownika Wykonawcy:

- w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 18:00 – ……….. zł,

- w dni robocze, w godzinach od 18:00 do 22:00 – ……….. zł,

- w dni robocze, w godzinach od 22:00 do 06:00 – ……….. zł,

- w pozostałe dni, inne niż robocze – ……….. zł,

2) nocleg – ……….. zł,

3) koszt przejazdu ekipy serwisowej – ……….. zł.

5. Zapłata za wykonane prace będzie realizowana na podstawie okresowych faktur, oraz realizowana będzie w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia przy czym do faktur VAT zostanie dołączony każdorazowo protokół wykonania serwisu podpisany przez obie Strony. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………….. .

6. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia za usługi serwisowe obejmuje wszelkie świadczone na rzecz Zamawiającego usługi i dostawy materiałów objęte niniejszą umową.

7. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności w razie braku świadczenia usług bądź zwłoki w ich świadczeniu, o których mowa w §1 umowy.

8. W przypadku, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego silnik wraz z urządzeniami lub instalacjami z nimi związanymi nie będzie gotowy do pracy z powodu awarii dłużej niż 10 dni, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałt miesięczny pomniejszony o 25% za każdy niesprawny silnik i/lub urządzenia lub instalacje z nimi związane. W sytuacji, w której silnik wraz z urządzeniami lub instalacjami z nimi związanymi nie będzie gotowy do pracy z powodu awarii w sposób ciągły przez co najmniej 10 dni na przełomie miesięcy, wynagrodzenie pomniejszane jest w miesiącu w którym przez więcej dni pozostają one niesprawne.

9. W przypadku gdy układ kogeneracyjny nie będzie pracował z innych przyczyn niż wymienione w ust. 8 przez okres ponad 21 dni w miesiącu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ten miesiąc 50% ustalonego miesięcznego ryczałtu. Informacja o braku pracy układu kogeneracyjnego z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim, zostanie przesłana pisemnie bądź mailowo nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym układ kogeneracyjny nie pracował.

10. Do okresów wymienionych w ustępach 8 i 9 nie wlicza się czasu przeglądów wymienionych w § 1 ust. 7.

§4

ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie fachowe, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania umowy, a także niezbędne części do niezakłóconej pracy silników kogeneracyjnych.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy odpowiadające współczesnym standardom technicznym, przestrzeganie wszelkich stosownych wymogów prawnych w tym w szczególności przepisów BHP podczas wykonywania prac serwisowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest z najwyższą starannością wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami rachunkowości, podatkowymi i innymi obowiązującymi przepisami, mając na względzie powszechnie obowiązujące i  respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz zasady etyki w biznesie.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zachowania całkowitej lojalności wobec interesów materialnych i niematerialnych Zamawiającego.

5. Wykonawca na bieżąco zobowiązuje się informować Zamawiającego o stopniu realizacji planów oraz warunkach realizacji zleconych usług, a zwłaszcza o tych przypadkach, które mogą mieć istotny wpływ na założony przez Zamawiającego wynik działalności.

6. Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia o którym mowa w §3.

7. Czynności wykonywane w zakresie serwisu wykonywane będą przy użyciu fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz fabrycznie nowych części zamiennych o parametrach nie gorszych niż zalecane przez producenta. Stosowanie materiałów lub części regenerowanych wymaga zgody Zamawiającego.

8. Na wykonane usługi objęte umową Wykonawca udziela 12-to miesięcznej gwarancji. Czas reakcji na usunięcie usterki, w ramach udzielonej gwarancji wymagającej przejazdu zakładu serwisowego do obiektu, wynosi 30 godzin od momentu zgłoszenia.

§5

NARUSZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy:

1) druga Strona stanie się niewypłacalna lub złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości,

2) w stosunku do drugiej Strony wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne,

3) druga strona w sposób rażący narusza zobowiązania umowne i nie zaniecha swego zachowania w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania od poszkodowanej Strony.

2. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia wynikającego z dwóch faktur, niekwestionowanych przez obie strony, wystawionych zgodnie z niniejszą Umową, niezależnie od ich wysokości.

3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:

1) braku świadczenia usług,

2) zwłoki w świadczeniu usług,

3) braku usunięcia awarii agregatów bądź instalacji w terminie 7 dni od podjęcia działań serwisowych.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 3 , zamawiający ma prawo powierzenia wykonywania usług objętych niniejszą umową osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko, niezależnie od ustaleń wskazanych w §6.

5. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

§6

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) 8.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu pomocy i serwisu technicznego w celu usunięcia nieprawidłowości funkcjonowania agregatów i instalacji (awarie i usterki),

2) 8.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu okresowego przeglądu,

3) 100.000,00 zł w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze Stron z winy drugiej Strony.

2. W przypadku przekroczenia terminów zawartych w §1 ust. 7 Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 800,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Strony ustalają, iż przysługuje im prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wartość poniesionej szkody przewyższa ustalone w niniejszym paragrafie kary umowne.

§ 7

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Strony postanawiają, iż jakiekolwiek informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, w jakikolwiek sposób odnoszące się bądź związane z Zamawiającym będą traktowane jako informacje poufne (dalej „Informacje Poufne”) i zachowane zostaną w tajemnicy przez Wykonawcę ani nie zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i używane będą wyłącznie dla celów realizacji jak też zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca uprawniony jest ujawniać Informacje Poufne wyłącznie tym pracownikom, spółkom powiązanym, spółkom zależnym, przedstawicielom oraz agentom (dalej “Personel”), którzy muszą zostać o takich Informacjach poinformowani.

3. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić otrzymane dokumenty na podstawie niniejszej umowy w tym także ich kopie lub też zniszczyć je w całości bądź te części, które zawierały Informacje Poufne oraz potwierdzić Zamawiającemu ten fakt na piśmie. Wypowiedzenie, bądź wygaśnięcie niniejszej umowy, nie zwalnia Wykonawcę z nałożonego na niego powyżej obowiązku.

§8

INTEGRALNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ UMOWY

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

PORZĄDEK PRAWNY

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

§10

ZAKAZ CESJI

Wykonawca bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść żadnych praw i obowiązków wynikających bądź związanych z niniejszą umową na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej pod rygorem nieważności.

§11

ZAWIADOMIENIA

1. Strony zobowiązują się do bieżącego informowania o zmianach adresów, pod rygorem skutków doręczenia pism wysyłanych na adres nie zaktualizowany.

2. Zawiadomienia Stron będą miały formę elektroniczną, chyba że porozumienie lub przepisy prawa stanowią o konieczności zastosowania formy pisemnej lub innej. Zawiadomienia będą zaadresowane następująco:

dla Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin,

tel.: 54 280 34 32,

e-mail: marek.glowacki@mpecrypin.pl oraz jerzy.piotrowski@mpecrypin.pl,

osoby odpowiedzialne:	Marek Głowacki	tel. 600 906 529

Jerzy Piotrowski	tel. 600 906 528

dla Wykonawcy:

……………………………………………………………………………

tel.: …………………………………

e-mail: ……………………………..

osoba odpowiedzialna: …………………….				tel. …………….

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny – właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

3. Integralną część umowy są odpisy z KRS Stron oraz oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA